一种可移动的多功能装修远程监控设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及远程监控技术领域，具体的说是一种可移动的多功能装修远程监控设备。

背景技术

[0002] 在大型的商场内店铺出租以后不可避免的要进行装修，尽管商场的物业会要求店铺装修时采取全封闭措施，由于物业管理人员不可能始终在现场值守（这样既浪费了人力，效率也不高），店铺在施工的过程中难免有违规现象发生，比如噪声超标、施工中有不规范行为等，而物业不能及时知道并采取措施。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术中存在的上述不足之处，本实用新型要解决的技术问题是提供一种可移动的多功能装修远程监控设备。

[0004] 本实用新型为实现上述目的所采用的技术方案是：一种可移动的多功能装修远程监控设备，包括球形摄像机、噪声传感器、扬尘传感器、网络视频录像机、PLC、无线路由器、UPS、220V继电器和移动箱体支架；所述球形摄像机、噪声传感器和扬尘传感器固定连接在所述移动箱体支架的立杆上，所述网络视频录像机、PLC、路由器、UPS和220V继电器设置在所述移动箱体支架内部；所述UPS的输入端用于连接市电，输出端连接所述球形摄像机、PLC、噪声传感器、扬尘传感器和网络视频录像机；所述220V继电器的输入端用于连接市电，输出端连接网络视频录像机；所述PLC连接所述球形摄像机、噪声传感器和扬尘传感器，所述球形摄像机和网络视频录像机连接所述无线路由器。

[0005] 所述无线路由器为4G路由器，具有SIM卡插槽、RJ45网口和WIFI模块，所述SIM卡插槽连接所述RJ45网口和WIFI模块。

[0006] 所述球形摄像机通过网线连接所述无线路由器。

[0007] 所述球形摄像机带有2路开关量报警输入，带麦克风和扬声器。

[0008] 所述网络视频录像机通过网线连接所述无线路由器。

[0009] 所述PLC带2路模拟量输入，多路继电器输出。

[0010] 所述移动箱体支架的底部连接有滑轮。

[0011] 本实用新型能够实时监测施工现场的噪声、扬尘并在超过预设阈值时进行报警，同时能够通过视频监测违规施工情况，实现管理人员远程值守；设备可以通过底部的滑轮进行移动，放置到需要的场所。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的整体结构示意图；

图2为本实用新型实施例的电路结构图。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图及实施例对本实用新型做进一步的详细说明。

[0014] 如图1-2所示，一种可移动的多功能装修远程监控设备，包括球形摄像机2、噪声传感器3、扬尘传感器4、网络视频录像机（NVR）、PLC（可编程逻辑控制器）、无线路由器、UPS（不间断电源）、220V继电器和移动箱体支架1；所述球形摄像机2、噪声传感器3和扬尘传感器4固定连接在所述移动箱体支架1的立杆11上，所述网络视频录像机、PLC、路由器、UPS和220V继电器设置在所述移动箱体支架1的箱体12的内部；所述UPS的输入端用于连接市电，输出端连接所述球形摄像机2、PLC、噪声传感器3、扬尘传感器4和网络视频录像机；所述220V继电器的输入端用于连接市电，输出端连接网络视频录像机；所述PLC连接所述球形摄像机2、噪声传感器3和扬尘传感器4，所述球形摄像机1和网络视频录像机连接所述无线路由器。移动箱体支架1的底部连接有滑轮，设备可以通过底部的滑轮5进行移动，放置到需要的场所。

[0015] 无线路由器为4G路由器，4G路由器具有SIM卡插槽、RJ45网口、WIFI模块，能将4G信号转换成有线网络和无线网络信号，设备接入4G路由器就可以获得互联网连接。

[0016] 球形摄像机1通过网线接入4G路由器，带有2路开关量报警输入（一般的摄像机最多2路报警输入），带麦克风和扬声器。

[0017] NVR也通过网线接入4G路由器，并通过配置对球形摄像机视频进行录像，NVR同球形摄像机在同一局域网，录像时取的码流不通过互联网，起到本地录像的作用，即使4G网络连接失效，视频也能正常存储。NVR带2路开关量报警输入。

[0018] 噪声传感器3和扬尘传感器4输出模拟量信号（电压或者电流），接入PLC。

[0019] PLC带2路模拟量输入，多路继电器输出。其作用是接收来自噪声传感3器和扬尘传感器4的模拟量信号，通过编程，在检测到噪声和扬尘数值超过设定的阈值时，使相应的继电器闭合，相应的继电器端子连接到球形摄像机1的开关量报警输入，这样在管理平台上就可以收到噪声和扬尘超标的报警。

[0020] UPS给4G路由器、球形摄像机1、NVR、噪声传感器3、扬尘传感器4、PLC供电，保证在市电断电60分钟内，所有的设备仍可正常工作。

[0021] 220V继电器输入是220V市电，常开输出接NVR开关量报警，当市电断电后，输出闭合，NVR产生报警，管理平台接收到报警，得知市电已经断电。

[0022] 管理平台搭载在智能终端上，在管理平台添加球形摄像机以及NVR，只要管理平台连接上互联网，就可以远程观看监控画面、控制云台、在实时预览界面按下对讲按钮启动远程对讲、远程检索回放录像、接收噪声和扬尘超标报警、市电断电报警。