一种用于GIS盖板的启封装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于电力施工工具技术领域，具体地说，涉及一种用于GIS盖板的启封装置。

背景技术

近年来，六氟化硫封闭式组合电器（GIS，Gas insulated metal--enclosed swichgear）由于其占地面积小，便于维护等优点已在各个电压等级范围内变电站得到广泛应用。由于六氟化硫封闭式设备检修前进行了气体回收处理，GIS盖板有的是水平设置，有的是竖直设置，即将设备内部的六氟化硫绝缘气体抽干净并达到0.1MPa略微负压力状态，作业人员所使用的力道并不好掌握，一旦操作不当易造成设备的损坏，甚至有操作人员砸伤情况出现。

目前采用的CN201720987950.7专利技术方案解决了施工中专用GIS盖板启封装卸工具的有无问题，但在使用过程中发现，启封尖锥与启封螺栓连接之间的固定螺栓在使用过程中为主要受力零件，长期受到的侧向压力易导致其螺纹受损而导致拆卸困难，不便于对其拆卸更换和保养；且在安装时需要控制旋入长度以防止与启封螺栓相抵而造成旋转不畅使得施工较为费力；另一方面，与GIS盖板的刚性接触易造成GIS盖板的表面损伤，影响美观且会增加检修人员保养维护的工作量。

因此，有必要提供一种改进的用于GIS盖板的启封装置。

### 实用新型内容

有鉴于此，本实用新型针对上述的问题，提供了一种用于GIS盖板的启封装置。

根据本实用新型的一个方面，本实用新型公开了一种用于GIS盖板的启封装置，包括U型环，所述U型环的开口端螺纹连接有穿心螺栓，所述穿心螺栓闭合U型环的开口端；所述U型环的闭合端螺纹连接有启封螺栓，所述启封螺栓的一端旋转连接有启封尖锥；所述启封尖锥设置在U型环内；其特征在于，还包括轴承，所述启封螺栓上且靠近穿心螺栓的一端设置有环形凹槽，所述轴承套设在所述凹槽内且不高于所述穿心螺栓的内径表面；所述启封尖锥包括一端为刀头，另一端为中空的圆柱形套筒，所述启封螺栓设置有轴承的一端插入所述套筒内与所述套筒的底部接触，所述套筒与所述轴承的外圈固定连接；所述U型环和所述刀头上外覆绝缘防护胶套。

可选地，还包括固定螺栓，所述套筒上对称设置有多个第一螺纹孔，所述固定螺栓与所述第一螺纹孔一一对应的螺纹连接且所述固定螺栓与所述轴承的外圈相抵。

可选地，所述启封螺栓包括主体和帽体，所述轴承设置在是所述主体和所述帽体之间。

可选地，所述主体的一端设置有连接孔，所述轴承套设在所述连接孔上，所述帽体的一端通过卡簧转动连接在所述连接孔内。

可选地，所述轴承为深沟球轴承。

可选地，所述U型环的开口端的两侧分别设置有第二螺纹孔，所述穿心螺栓与所述第二螺纹孔配合连接。

可选地，所述U型环的闭合端上设置有第三螺纹孔，所述启封螺栓与所述第三螺纹孔配合连接。

本实用新型的一个技术效果在于，能够用于GIS盖板的启封且结构的可靠性大大提高，还能够减少对盖板的表面损伤。

### 附图说明

此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解，构成本实用新型的一部分，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

图1是本实用新型用于GIS盖板的启封装置的结构示意图；

图2是本实用新型启封螺栓与启封尖锥的配合图；

图3是本实用新型用于GIS盖板的启封装置的U型环的结构示意图。

图中，1. U型环，11. 开口端，12. 闭合端，2. 穿心螺栓，3. 启封螺栓，31轴承，32主体，33帽体，34连接孔，35卡簧，4. 启封尖锥，41. 刀头，42. 套筒，5. 第一螺纹孔，6. 凹槽，7. 固定螺栓，8. 第二螺纹孔，9. 第三螺纹孔，10绝缘防护胶套。

### 具体实施方式

以下将配合实施例来详细说明本实用新型的实施方式，借此对本实用新型如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。

本实用新型公开了一种用于GIS盖板的启封装置，参考图1和图3，包括U型环1，U型环1的尺寸可以根据GIS盖板厚度选定，并预留一定的裕度。

所述U型环1的开口端11连接有穿心螺栓2，所述穿心螺栓2能够闭合U型环1的开口端11。在使用时先拆卸法兰和GIS盖板的一个连接螺栓，将U型环1套在拆卸螺栓后的位置，在使用穿心螺栓2穿过法兰、GIS盖板和U型环1的开口端11，能够防止在完全拆除法兰和GIS盖板的连接螺栓后经过撬动使得GIS盖板意外掉落。

所述U型环1的闭合端12螺纹连接有启封螺栓3，所述启封螺栓3的一端旋转连接有启封尖锥4；所述启封尖锥4设置在U型环1内，所述启封尖锥4的一端为刀头41，刀头41朝向所述U型环1的开口端11，启封螺栓3能够带动所述刀头41向靠近和远离所述开口端11的方向移动，刀头41为扁形尖锥，用于分离所述GIS盖板和法兰。

所述启封螺栓3上靠近穿心螺栓2的一端设置有环形凹槽6，所述启封螺栓3上设置有套设在所述凹槽内的轴承31。进一步的，所述轴承31可以为深沟球轴承。例如，所述启封螺栓3包括主体32和帽体33，所述轴承31设置在是所述主体32和所述帽体33之间，主体32和帽体33可拆卸设置，所述主体32的一端设置有连接孔34，所述轴承31套设在所述连接孔34外，所述帽体33的一端通过卡簧35转动连接在所述连接孔34内；在一些其他的实施例中，所述主体32和帽体33也可以螺纹连接，本申请对此并不限制。

所述启封尖锥4的另一端为中空的圆柱形套筒42，所述启封螺栓3设置有轴承31的一端插入所述套筒42内与所述套筒42的底部接触，所述套筒42与所述轴承31的外圈固定连接。所述启封螺栓3与所述套筒42的底部接触，使得所述启封螺栓3相对所述启封尖锥4转动从而带动所述启封尖锥4向靠近所述开口端11的方向直线移动时，启封螺栓3的轴向作用力能够直接作用于所述启封尖锥4，减少了所述套筒42与所述轴承31的外圈固定连接处收到的轴向作用力，保持启封尖锥4与启封螺栓3固定连接的可靠性，且轴承31的设置能够有效的减少摩擦力使得转动更加顺畅，操作相对更加省力。

进一步的，当帽体33与所述主体32通过卡簧转动连接时，能够减少当所述帽体33与所述套筒42的底部接触过紧时直接摩擦而带来的阻力，这部分作用力由卡簧结构进行了分散，接触面积相对更小，摩擦力也就相对更小，使得操作相对更加省力。

至少所述U型环1和所述刀头41上外覆绝缘防护胶套，使得本申请与所述GIS盖板和法兰的直接接触受力位置非直接的刚性连接，以减少造成表面划伤的情况，减少重新刷漆防锈的工作量，保证设备的美观性。

在一些其他的实施例中，参考图1至图3，还包括固定螺栓7，套筒42上对称设置有多个第一螺纹孔5，所述固定螺栓7与所述第一螺纹孔5一一对应的螺纹连接，所述固定螺栓7与所述轴承31的外圈相抵，使得启封尖锥4能够利用对称的固定螺栓7通过接触面的摩擦力与所述轴承31的外圈保持固定连接，且便于拆卸启封尖锥4进行更换和保养。

在一些其他的实施例中，所述轴承31的外圈不高于所述启封螺栓3的内径表面，便于拆卸所述启封螺栓3和所述U型环1进行保养。进一步的，所述帽体33的外径不大于所述启封螺栓3的内径，但大于所述轴承31的内径。进一步的，所述轴承31的外圈、所述帽体33的外径和所述启封螺栓3的内径可以是等径的。当然，本领域技术人员可以理解，由于主体32和帽体33的可拆卸设计，使得轴承31的外圈或/和所述帽体33的外径大于所述启封螺栓3的内径时，也可以通过先拆卸主体32和帽体33达到拆卸分离所述启封螺栓3和所述U型环1的目的，只是不方便和不便于对现有装置进行改造利用，因此，该技术特征并不构成对本申请的限制。

可选地，如图3所示，开口端11的两侧分别设置有第二螺纹孔8，所述第二螺纹孔8上设置有内螺纹，所述穿心螺栓2上设置有外螺纹，所述穿心螺栓2和开口端11通过内螺纹和外螺纹配合连接。

可选地，闭合端12上设置有第三螺纹孔9，所述第三螺纹孔9上设置有内螺纹，所述启封螺栓3上设置有外螺纹，所述启封螺栓3和闭合端12通过内螺纹和外螺纹配合连接。

本实用新型的一种使用方法是，首先将需启封法兰盖板SF6气室内SF6气体回收并将该气室抽为负压，拆除需打开GIS两盖板正上的螺栓，将本实用新型用于GIS盖板的启封装置装于法兰盖板上，具体地，将U型环1和穿心螺栓2套在法兰盖板上，将启封尖锥4中的刀头41对准法兰盖板和盖口之间的缝隙，去除法兰盖板间所有螺栓，然后旋转启封螺栓3，启封螺栓3带动启封尖锥4向穿心螺栓2的方向运动，启封尖锥4的刀头41的扁口对准法兰盖板和盖体之间的间隙进行启封操作。U型环1和穿心螺栓2的配合避免了GIS盖板坠落而砸伤作业人员，保障了作业人员的施工安全。

上述说明示出并描述了实用新型的若干优选实施例，但如前所述，应当理解实用新型并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述实用新型构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离实用新型的精神和范围，则都应在实用新型所附权利要求的保护范围内。