一种用于高原地区的防鼓包均压环

技术领域

[0001] 本申请属于电力安全防护工具领域，具体地说，涉及一种用于高原地区的防鼓包均压环。

背景技术

[0004] 海拔3500米以上的高原地区昼夜温差大，气候恶劣。电力公司220kV、500kV、1000kV变电站，±400kV、±800kV、±1100kV换流站使用申请号CN201720895600.8的专利技术的均压环在投运两年后，普遍出现鼓包这一现象，该现象轻则影响均压特性（产生放电、异响），重则导致均压环爆裂，对电网的安全稳定运行产生极大威胁。 通过对故障均压环带电检测、红外测温、极冷、极热实验、解体分析。鼓包原因可能是原均压环为一圈圆环，四个管臂，导致均压环内电场和磁场分布不均，管臂中部场强最大，在强电场力的作用下和在高原恶劣气候下膨胀导致管臂中部开裂。且原有均压环顶部螺孔处密封不好，雨水容易浸入均压环。因此，有必要提供一种改进的用于高原地区的防鼓包均压环。

发明内容

[0007] 本申请的一个目的是提供一种用于高原地区的防鼓包均压环的新技术方案。

[0008] 根据本申请的一个方面，本申请提供一种用于高原地区的防鼓包均压环，包括：

[0009] 主体，包括环部和立部，所述环部包括平行且同轴设置的第一圆环和第二圆环；所述立部包括固定连接所述第一圆环和所述第二圆环的多个管臂，所述管臂的数量大于或等于四个，多个所述管臂等分且与所述第一圆环和所述第二圆环垂直相交连接；所述第一圆环、第二圆环和管臂均采用管材制成且其内部相通；所述第二圆环的底部设置有多个排水孔；

[0010] 横排，上面设置有腰圆孔；所述横排数量为多个且均匀设置在所述主体上；所述横排设置在所述第一圆环或所述管臂上，且朝向所述主体的轴向。

[0011] 可选地，所述第一圆环、第二圆环、管臂和横排均采用铝合金材料制成。

[0012] 可选地，所述第一圆环和第二圆环分别与所述管臂通过氩弧焊焊接连接。

[0013] 可选地，所述横排臂通过氩弧焊焊接固定在所述主体内。

[0014] 可选地，制成所述第一圆环和所述第二圆环的管材的直径大于制成所述管臂的管材的直径。

[0015] 可选地，所述第二圆环的直径大于所述第一圆环的直径。

[0016] 可选地，所述环部还包括位于所述第一圆环和第二圆环之间的第三圆环，所述第三圆环与所述第一圆环平行且同轴，所述管臂穿过所述第三圆环。

[0017] 可选地，所述第三圆环的直径大于所述第一圆环的直径且小于所述第二圆环的直径。

[0018] 本申请的一个技术效果在于，能够使得电场、磁场分布更加均匀，避免局部受力，从而减少均压环在高原恶劣气候下膨胀导致管臂中部开裂。

附图说明

[0021] 此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解，构成本申请的一部分，本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。在附图中：

[0022] 图1是本申请一些实施例的侧视结构示意图；

[0023] 图2是本申请一些实施例的俯视结构示意图；

[0024] 图3是本申请另一些实施例的侧视结构示意图；

[0025] 图4是本申请另一些实施例的俯视结构示意图；

[0026] 图中：1主体，11第一圆环，12第二圆环，121排水孔，13管臂，14第三圆环，2横排，21腰圆孔。

具体实施方式

[0029] 以下将配合附图及实施例来详细说明本申请的实施方式，借此对本申请如何应用技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。

[0030] 本实用新型提供的一种用于高原地区的防鼓包均压环，在一些实施例中，参考图1至图4，包括主体1和横排2。

[0031] 所述主体1包括环部和立部。所述环部包括平行且同轴设置的第一圆环11和第二圆环12。所述立部包括固定连接所述第一圆环11和所述第二圆环12的多个管臂13，所述第一圆环11、第二圆环12和管臂13均采用管材制成且其内部相通，即管材的中空部分连通，例如当所述第一圆环11、第二圆环12、管臂13均采用铝合金管材制成时，通过氩弧焊焊接连接，在第一圆环11、第二圆环12的连接处开孔，使得其内部连通。所述管臂13的数量大于或等于四个，多个所述管臂13等分且与所述第一圆环11和所述第二圆环12垂直相交连接。多个管臂13及圆环能够使得电场、磁场分布更加均匀，避免局部受力，从而减少均压环在高原恶劣气候下膨胀导致管臂中部开裂。所述第二圆环12的底部设置有多个排水孔121，用于排水、排气，防止其内部积水，在结冰时膨胀而导致管臂或圆环开裂；另一方面，多个排水孔121的设置使得均压环在未安装到位发生倾斜时，总有排水孔位于低位，通常情况，所述排水孔为4个，均布于第二圆环12的底部。

[0032] 所述横排2设置在所述第一圆环11或所述管臂13上，且朝向所述主体1的轴向。所述横排2数量为多个且均匀设置在所述主体1上，用于与避雷器等设备适配。所述横排2上面设置有腰圆孔21，使得本实用新型能够适配不同螺栓孔距的避雷器等设备。

[0033] 在一些其他的实施例中，所述横排2也可以采用铝合金材料制成，通过氩弧焊焊接固定在所述第一圆环11或所述管臂13上。

[0034] 在一些其他的实施例中，参考图1至图4，制成所述第一圆环11和所述第二圆环12的管材的直径大于制成所述管臂13的管材的直径。

[0035] 在一些其他的实施例中，参考图1至图4，所述第二圆环12的直径大于所述第一圆环11的直径，使得本实用新型呈圆台形。

[0036] 在一些其他的实施例中，参考图1至图2，所述环部还包括位于所述第一圆环11和第二圆环12之间的第三圆环14，所述第三圆环14与所述第一圆环11平行且同轴，所述管臂13穿过所述第三圆环14。多个圆环的设置能够使得磁场分布更加均匀。进一步的，所述第三圆环14的直径大于所述第一圆环11的直径且小于所述第二圆环12的直径。

[0037] 如在说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定成分或方法。本领域技术人员应可理解，不同地区可能会用不同名词来称呼同一个成分。本说明书及权利要求并不以名称的差异来作为区分成分的方式。如在通篇说明书及权利要求当中所提及的“包含”为一开放式用语，故应解释成“包含但不限定于”。“大致”是指在可接收的误差范围内，本领域技术人员能够在一定误差范围内解决所述技术问题，基本达到所述技术效果。说明书后续描述为实施本申请的较佳实施方式，然所述描述乃以说明本申请的一般原则为目的，并非用以限定本申请的范围。本申请的保护范围当视所附权利要求所界定者为准。

[0038] 还需要说明的是，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的商品或者系统不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种商品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的商品或者系统中还存在另外的相同要素。

[0039] 上述说明示出并描述了发明的若干优选实施例，但如前所述，应当理解发明并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种其他组合、修改和环境，并能够在本文所述发明构想范围内，通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离发明的精神和范围，则都应在发明所附权利要求的保护范围内。