一种计算机机房用巡检平台车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及机房巡检设备相关技术领域，具体为一种计算机机房用巡检平台车。

背景技术

[0002] 云计算是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需要提供给计算机和其他设备。云计算是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。

[0003] 计算机机房对于云计算数据中心是必不可少的重要组成，在机房工程的技术施工中，机柜主要起到承载服务器的作用，机房内服务器众多，种类复杂，也正是由于机房内服务器数量庞大，所以需要不定期的接受检查，该过程中巡检平台车辅助工作人员进行作业，起到工件承载、机房清洁的作用。

[0004] 现今市场上的此类巡检平台车基本可以满足工作人员的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，现有的此类巡检平台车在清洁服务器表面的灰尘时，不能对灰尘进行很好的收集，导致巡检车在工作人员的操控下，设备附近灰尘颗粒较多，难以有效的清洁机柜以及服务器，同时扬尘也对工作人员的巡检工作带来了不便。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种计算机机房用巡检平台车，以解决上述背景技术中提出巡检车在工作过程中扬尘较大的问题。

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种计算机机房用巡检平台车，包括支撑架，所述支撑架底端的两侧皆安装有万向轮，所述支撑架底端的一侧安装有动力箱，且所述动力箱底部的两侧皆安装有扭力电机，所述支撑架一侧的外壁上安装有供电箱，所述扭力电机的输出端安装有驱动轮，所述支撑架顶端的一侧固定有立板，且所述立板的两侧外壁上皆安装有调速把手，所述支撑架顶端的一侧固定有固定架，且所述固定架顶部的两侧皆转动安装有丝杆，所述固定架顶端的中心位置处安装有温度传感器，所述丝杆表面的一端安装有第一皮带轮组件，所述固定架顶端的一侧安装有第二电机，第二电机的输出端与丝杆的顶端固定连接，所述丝杆表面的一侧螺纹处安装有螺母座，且所述螺母座一侧的外壁上固定有承载台，所述承载台的顶端固定有吸附箱，所述吸附箱一侧的外壁上安装有风机，所述立板一侧的外壁上安装有控制面板,控制面板内部单片机的输出端分别与扭力电机、风机、温度传感器和第二电机的输入端电性连接。

[0007] 优选的，所述固定架顶部的两侧皆固定有支柱，所述支柱的顶端延伸至承载台的外部。

[0008] 优选的，所述支柱设置有两组，两组所述支柱关于固定架的中心线呈对称结构，所述支柱采用不锈钢中空管。

[0009] 优选的，所述吸附箱底部的两侧皆固定有除尘网，且所述除尘网设置有两组，两组所述除尘网之间的夹层处填充有硅胶防潮颗粒。

[0010] 优选的，所述吸附箱顶端的一侧固定有安装架，且所述安装架一侧的外壁上安装有第二皮带轮组件，所述第二皮带轮组件中包括两组主轴，所述主轴的一端安装有清扫刷。

[0011] 优选的，所述吸附箱顶端的一侧安装有旋转驱动件，且所述旋转驱动件的输出端与其中一组所述主轴的顶端固定连接。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该一种计算机机房用巡检平台车不仅降低工作人员的作业强度，还避免巡检车在清扫作业过程中，机房内出现灰尘较多的现象，有效维护机房室内环境；

（1）通过设置有螺母座、承载台等相互配合的结构，使得扭力电机驱动驱动轮转动，便于工作人员移动车体，当清扫刷接触机柜上的服务器后，开启第二电机正、反工作，螺母座、承载台可在丝杆的竖直方向上升降，利用清扫刷不断的在服务器表面清扫，清扫面积大且无需工作人员进行操作，从而降低工作人员的作业强度；

（2）通过设置有第二皮带轮组件和主轴等相互配合的结构，由旋转驱动件驱动第二皮带轮组件以及主轴转动，使得两组清扫刷一同转动，提升巡检车的作业效率；

（3）通过设置有除尘网和硅胶防潮颗粒等相互配合的结构，风机将设备以及服务器上清扫下的灰尘吸入吸附箱中，利用除尘网以及硅胶防潮颗粒对该部分灰尘进行收集、过滤，避免巡检车在工作过程中，机房内灰尘较多的现象，有效维护机房室内环境。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种计算机机房用巡检平台车的主视结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种计算机机房用巡检平台车的侧视结构示意图；

图4为本实用新型图3中B处放大结构示意图；

图中：1、支撑架；2、供电箱；3、动力箱；4、驱动轮；5、万向轮；6、立板；7、控制面板；8、固定架；9、丝杆；10、扭力电机；11、支柱；12、螺母座；13、承载台；14、吸附箱；1401、除尘网；1402、硅胶防潮颗粒；15、风机；16、温度传感器；17、第二电机；18、第一皮带轮组件；19、清扫刷；20、安装架；21、旋转驱动件；22、第二皮带轮组件；23、主轴。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种计算机机房用巡检平台车，包括支撑架1，支撑架1底端的两侧皆安装有万向轮5，支撑架1底端的一侧安装有动力箱3，且动力箱3底部的两侧皆安装有扭力电机10，支撑架1一侧的外壁上安装有供电箱2，供电箱2为巡检车上的电器设备进行供电，扭力电机10的输出端安装有驱动轮4，支撑架1顶端的一侧固定有立板6，且立板6的两侧外壁上皆安装有调速把手；

工作人员通过立板6上的调速把手控制扭力电机10工作，使得扭力电机10驱动驱动轮4转动，即控制巡检车移动；

支撑架1顶端的一侧固定有固定架8，且固定架8顶部的两侧皆转动安装有丝杆9，固定架8顶端的中心位置处安装有温度传感器16，丝杆9表面的一端安装有第一皮带轮组件18，固定架8顶端的一侧安装有第二电机17，第二电机17的输出端与丝杆9的顶端固定连接，丝杆9表面的一侧螺纹处安装有螺母座12，且螺母座12一侧的外壁上固定有承载台13，固定架8顶部的两侧皆固定有支柱11，支柱11设置有两组，两组支柱11关于固定架8的中心线呈对称结构，支柱11采用不锈钢中空管，支柱11的顶端延伸至承载台13的外部；

支柱11可对承载台13的移动起到导向和支撑的作用，使得承载台13运动更加平稳；

承载台13的顶端固定有吸附箱14，吸附箱14顶端的一侧固定有安装架20，且安装架20一侧的外壁上安装有第二皮带轮组件22，第二皮带轮组件22中包括两组主轴23，主轴23的一端安装有清扫刷19，清扫刷19靠近机柜上的服务器，并进行清扫工作，控制面板7开启第二电机17工作，则第二电机17通过第一皮带轮组件18驱动两组丝杆9转动，则螺母座12、承载台13可在丝杆9的竖直方向上升降，即清扫刷19不断的在服务器表面清扫，清扫面积大，无需工作人员进行操作；

吸附箱14顶端的一侧安装有旋转驱动件21，且旋转驱动件21的输出端与其中一组主轴23的顶端固定连接；

旋转驱动件21驱动第二皮带轮组件22以及主轴23转动，使得两组清扫刷19一同转动，提升巡检车的作业效率；

吸附箱14一侧的外壁上安装有风机15，风机15将设备以及服务器上清扫下的灰尘吸入吸附箱14中，吸附箱14底部的两侧皆固定有除尘网1401，除尘网1401优选采用尼龙过滤网，且除尘网1401设置有两组，两组除尘网1401之间的夹层处填充有硅胶防潮颗粒1402；

吸附箱14中的除尘网1401以及硅胶防潮颗粒1402对该部分灰尘进行收集、过滤，避免巡检车在工作过程中，机房内灰尘较多的现象；

立板6一侧的外壁上安装有控制面板7,控制面板7内部单片机的输出端分别与扭力电机10、风机15、温度传感器16和第二电机17的输入端电性连接。

[0016] 本申请实施例在使用时，首先工作人员通过立板6上的调速把手控制扭力电机10工作，使得扭力电机10驱动驱动轮4转动，即控制巡检车移动，直至清扫刷19靠近机柜上的服务器，随后通过控制面板7开启第二电机17工作，则第二电机17通过第一皮带轮组件18驱动两组丝杆9转动，则螺母座12、承载台13可在丝杆9的竖直方向上升降，即清扫刷19不断的在服务器表面清扫，清扫面积大，无需工作人员进行操作，降低工作人员的作业强度，在清扫刷19清扫服务器时，工作人员也可通过控制面板7开启旋转驱动件21，由旋转驱动件21驱动第二皮带轮组件22以及主轴23转动，使得两组清扫刷19一同转动，提升巡检车的作业效率，工作人员开启风机15，风机15将设备以及服务器上清扫下的灰尘吸入吸附箱14中，此时吸附箱14中的除尘网1401以及硅胶防潮颗粒1402对该部分灰尘进行收集、过滤，避免巡检车在工作过程中，机房内灰尘较多的现象，有效维护机房室内环境。