1. 一种风电箱变专用紧凑型高压隔室，包括柜体本体(1)和位于所述柜体本体(1)内的各电气元件；其特征在于：所述柜体本体(1)内形成有多个用于集成有电气元件的空间(3)结构，并在柜体本体(1)的上端还开设有一内部燃弧压力释放通道(4)；所述空间(3)包括集成有真空断路器(5)的第一空间(31)，在第一空间(31)内设置有操作连锁机构(6)，所述操作连锁机构(6)分别与位于柜体本体(1)内的接地开关(7)和隔离开关(8)进行连接；

所述隔离开关(8)位于真空断路器(5)的一侧，所述接地开关(7)设置在位于第一空间(31)上方的第二空间(32)内；所述接地开关(7)还与设置在第二空间(32)内的避雷器(9)和电流互感器(10)相接；

所述电流互感器(10)通过的熔断器(11)与电压互感器(12)进行连接，所述柜体本体(1)的侧壁上、位于电压互感器(12)的上方设有一穿墙套管(13)，所述电流互感器(10)与穿墙套管(13)之间的连接线路上设置有高压传感器 (14)，在所述柜体本体(1)上、对应于第一空间(31)和第二空间(32)的位置处还开设有活动封板(15)。

2．根据权利要求1所述的风电箱变专用紧凑型高压隔室，其特征在于：位于第一空间(31)内的真空断路器(5)顶部的一次出线部(51)与所述接地开关(7)连接，真空断路器(5)中部的二次出线部(52)与所述隔离开关(8)进行连接；所述真空断路器(5)采用为手车式真空断路器的结构形式，并在其下端安装有活动轮(53)。

3．根据权利要求1所述的风电箱变专用紧凑型高压隔室，其特征在于：所述柜体本体(1)上还设置有用于观察柜体本体(1)内部情况的观察视窗(18)，

所述观察视窗(18)为两个，且对应设置在位于第一空间(31)和第二空间(32)

的位置处。

4．根据权利要求1所述的风电箱变专用紧凑型高压隔室，其特征在于：所述柜体本体(1)的下端、位于第一空间(31)的位置处开设有一次电缆孔(19)和二次电缆孔(20)，所述一次电缆孔(19)靠近于所述隔离开关(8)的位置处，所述二次电缆孔(20)靠近于所述真空断路器(5)的位置处。

5．根据权利要求4所述的风电箱变专用紧凑型高压隔室，其特征在于：所述一次电缆孔(19)为三个，且等间隔分布在所述柜体本体(1)的下端，并在一次电缆孔(19)的位置处设置有一次电缆夹(21)。

6．根据权利要求1所述的风电箱变专用紧凑型高压隔室，其特征在于：所述柜体本体(1)上还设置有用于显示避雷器(9)放电记录的避雷器放电记录仪(22)。